Załącznik nr 2

WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH

W SPZZOZ W WYSZKOWIE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE I NAWIEWNO-WYWIEWNE

| LP | MIEJSCE ZAINSTALOWANIA |  | ILOŚĆ SZT. | TYP URZĄDZENIA | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W ROKU | Ilość filtrów HEPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS CVP1 | 2 | 4 |
|  | BLOK OPERACYJNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-40-R-N/P/F | 2 | 8 |
|  | BLOK OPERACYJNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VS-21-R-NP./F | 2 | 2 |
|  | PODODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ |  | 1 | VTS V310 | 1 |  |
|  | ODDZIAL CHIRURGICZNY OGÓLNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-30-L-P/H2/F | 2 | 3 |
|  | ODDZIAL CHIRURGICZNY OGÓLNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-30-L-P/H2/F | 2 |  |
|  | ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-30-L-PHC/F | 2 | 3 |
|  | SALA SEGREGACJI MEDYCZNEJ I PRZYJĘĆ |  | 1 | VTS CV-P1P/NS-74A/7-7 | 1 |  |
|  | PRACOWNIA RTG |  | 1 | VTS CVP P1LN 14B15(4) | 1 |  |
|  | ODDZIAŁ POŁOŻNICZY |  | 1 | VTS CV –PL-1/HE | 1 |  |
|  | DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ POGOTOWIE RATUNKOWE |  | 1 | VTS CV-P1P/NS-74A/7-7 | 1 |  |
|  | ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ |  | 1 | VTS VS-30-R-PH/F | 2 |  |
|  | ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY |  | 1 | VTS VVS005s-F-P-V-H-C | 2 |  |
| RAZEM CENTRALE |  |  | 13 |  |  |  |

OPIS

Centrale Wentylacyjne

Szpitalny Oddział Ratunkowy - podsufitowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca jedną salę resuscytacyjno-zabiegową znajdująca się w sąsiednim pomieszczeniu (gabinecie oddziałowej). Agregat chłodniczy AERMEC czynnik R407C, ilość czynnika 3,4kg.

Blok Operacyjny – centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca jedną salę operacyjną posadowiona na dachu budynku. Agregat chłodniczy DAIKIN, czynnik R410A, ilość czynnika 3,7kg.

Blok Operacyjny – centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca jedną salę operacyjną i pomieszczenia pomocnicze, posadowiona na poddaszu budynku. Agregat chłodniczy DAIKIN, czynnik R410A, ilość czynnika 8,3kg.

Oddział Chirurgiczny Ogólny - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca  salę nadzoru poznieczuleniowego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój lekarzy i salę pooperacyjną,  posadowiona na dachu budynku. Agregat chłodniczy CALDO, czynnik R407C, ilość czynnika 3,7kg.

Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  -  podsufitowa centrala wentylacyjna obsługująca 2 sale zabiegowe, salę gipsową  i  salę przygotowania lekarzy.

Oddział Chirurgiczny Ogólny - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca 5 sal chorych, dyżurkę pielęgniarek i pokój oddziałowej posadowiona na poddaszu budynku. Agregat chłodniczy CALDO, czynnik R407C, ilość czynnika 4,2kg.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca salę chorych pięciołóżkową, izolatkę jednołóżkową i pomieszczenia socjalne, posadowiona na zewnątrz budynku przy oddziale. Agregat chłodniczy GREE, czynnik R32, ilość czynnika 3,6kg.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy – centrala podsufitowa nawiewno-wywiewna obsługująca dwie sale łóżkowe umieszczona w łazience pacjentów oddziału.

Pracownia Rentgenodiagnostyki  - centrala podsufitowa nawiewno-wywiewna obsługująca jedno pomieszczenie, w którym wykonuje się badanie rentgenowskie, umieszczona w pokoju socjalnym.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej - centrala nawiewno-wywiewna obsługująca wszystkie pomieszczenia zakładu posadowiona w magazynie w części piwnicznej.

Dział Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe - centrala podsufitowa nawiewno-wywiewna obsługująca 6 pomieszczeń, umieszczona na korytarzy działu.

Sala segregacji medycznej i przyjęć - centrala podsufitowa nawiewno-wywiewna obsługująca 5 pomieszczeń, umieszczona w sali dekontaminacji.

Oddział Pediatryczny – centrala podsufitowa nawiewno-wywiewna obsługująca izolatkę, łazienkę izolatki i śluzę umywalkowo-fartuchową

WYKAZ FILTRÓW H13

W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH NA ODDZIAŁACH SPZZOZ W WYSZKOWIE

| Lp. | Oznaczenie filtru | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | H13 300x300x300mm | 1 |
| 2 | H13 600x300x300mm | 1 |
| 3 | H13 400x300x300mm | 1 |
| 4 | H13 625x320x78mm | 3 |
| 5 | H13 610x610x80mm | 2 |
| 6 | H13 460x460x80mm | 2 |
| 7 | H13 305x305x80mm | 2 |
| 8 | H13 910x610x70mm | 4 |
| 9 | H13 915x457x80mm | 4 |

WYKAZ FILTRÓW G, F

W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH NA ODDZIAŁACH SPZZOZ W WYSZKOWIE

OAiIT -                                          F5 428x428x300 – 4szt. ,   F9 428x428x300 – 2szt.

Oddział Chirurgiczny Ogólny-      F9 490x490x600 2szt.,   F5 490x490x300 4szt.

Oddział Chirurgiczny Ogólny-      F5 428x428x300 4szt.,   F9 428x428x600 2szt.

Blok Operacyjny -                         G4 870x360x50 2szt ,   F9 428x287x600 2szt

Blok Operacyjny -                         G4 1078x490x48 – 2 szt.,   F9 490x490x300 – 2szt.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej -  G4 428x428x300 4szt ,   F9 428x428x600 2szt.

SOR -                                              F9 428x287x300 – 1szt.,   G4 428x287x300 1szt.

Dział Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe – G4 592x287x200 – 1 szt.

Pracownia RTG –                            G4 590x290x580 – 1 szt.

Oddz. Położniczy –                         G4 592x287x580 – 1 szt.

Sala Segregacji Medycznej –          G4 592x287x200 – 1szt.

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – G4 570x270x50 – 2szt.

Oddział Pediatryczny -                    M5 347x320x50 – 1 szt. , F7 347x320x50 – 1szt.